Для «Акта технической готовности объекта к ОЗП»

	Пакет документов для подписания «Акта технической готовности объекта к ОЗП» должен содержать Акт технической готовности объекта к ОЗП, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства, с приложением следующих документов:
1. Акт о проведении наладки режимов, включающий в себя информацию: 
- о наладке теплового и гидравлического режимов работы систем теплопотребления;
- о разработке (при необходимости) новых режимов работы;
- о работоспособности автоматических регуляторов температуры (при их наличии);
[bookmark: _GoBack]- о работоспособности автоматических регуляторов давления (при их наличии);
- о работоспособности циркуляционной линии ГВС (при наличии);
- о работоспособности защиты системы теплопотребления (при наличии).
2. Акт промывки.
3. Акт о выполнении плана ремонта.
4. Акт проверки состояния утепления зданий.
5. Акт осмотра РСО.
6. Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии.
7. Акт испытаний систем теплопотребления на плотность и прочность.

Объект считается не готовым если:
1. Отсутствует «Акт о проведении наладки режимов».
2. Отсутствует «Акт промывки».
3. Отсутствует «Акт испытаний систем теплопотребления на плотность и прочность».
ВАЖНО! Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем (если их наличие предусмотрено проектной документацией).


